红发改发〔2018〕67号
吴忠市红寺堡区发展和改革局  
关于批准红寺堡区2018年棚户区改造安置区     配套基础设施工程可行性研究报告的函
红寺堡区建设和环境保护局：
报来《关于审批红寺堡区2018年棚户区改造安置区配套基础设施工程可行性研究报告的函》（红建环函〔2018〕36号）及相关附件收悉。根据区政府专题会议纪要〔2017〕82号，经研究，同意该项目可行性研究报告。现函复如下：
一、项目建设的必要性
红寺堡区友爱巷（团结街～创业街）、东一街（燕然路～罗山路）及小康街（燕然路～罗山路）新建工程的建设将直接解决罗山怡居棚改安置区、瀚海明珠棚改安置区及小康棚改安置区56.25万平米、3310户约1.4万人道路通行、给水供应、污水收集等民生问题，同时有效带动小区周边商圈发展，优化招商引资环境，促进红寺堡经济快速发展。
二、建设地点

  友爱巷（团结街～创业街）位于罗山怡居安置区西侧，起点为团结街，终点至创业街；东一街（燕然路～罗山路）位于瀚海明珠安置区南侧，起点为燕然路，终点至罗山路；小康街（燕然路～罗山路）位于小康小区A、B区中间，起点为燕然路，终点至罗山路。
三、主要建设内容及规模
（一）道路工程
新建友爱全长274.66m，宽17m，为7米机动车道两侧各铺设5m人行道；新建东一街全长688.9m，宽18m，为12米机动车道两侧各铺设3m人行道；新建小康街全长610m，宽25m，为15米机动车道两侧各铺设5m人行道。
道路基层为32厘米水泥稳定砂砾，底基层为18厘米级配砂砾，路面总厚度55厘米。人行道面层采用6cm厚水泥道砖，粘结层采用3cm厚M10水泥砂浆，基层采用16cm厚4%水泥稳定砂砾。机动车道两侧采用花岗岩路缘石铺设，路缘石高出路面15cm。
（二）给水工程
新建给水管道敷设在人行道下，友爱巷主管道管径de160，长285m；东一街主管道管径de225-250，长858m；小康街主管道管径de315，长607m。管材采用聚乙烯给水塑料管，热熔接口,砂石基础。每间距110米，设置一座消火栓井，相邻两个路口之间每间隔80～100米，设置一座阀门井，交叉路口处设置阀门井，双向布置预留De160给水支管，向两侧用户供水。
（三）排水工程
新建排水管道敷设在另一侧人行道下，友爱巷主管道管径d400-500长274m，雨水口连接管d200-300长82m；东一街主管道管径d400-500长867m，雨水口连接管d200-300长307m；小康街主管道管径d400-800长952m，雨水口连接管d200-300长288m。管道采用Ⅱ级钢筋混凝土管，管道基础处理素土夯实后做300mm厚3：7灰土垫层，管道基础采用180°混凝土基础，橡胶圈接口。
（四）路灯工程
新建路灯采用LED光源单、双叉路灯，随道路单侧布置，灯杆间距为30米左右，友爱巷灯杆高9m，共10盏；东一街灯杆高12m，共24盏；小康街灯杆高9m，共42盏。电缆采4x35铠装交联聚乙烯绝缘铝芯电缆，灯杆地下做0.8×0.8×1.0m混凝土基础。安装组合式变电站3台。
（五）供暖工程
新建供暖管道与给水管道并排敷设在人行道下，东一街主管管径DN250mm长550m，小康街主管管径DN300mm长780m，管道采用直埋预制保温管钢管。
四、项目投资及资金来源
项目概算投资1842.53万元，工程直接费1620.45万元，其他费134.34万元，预备费87.74万元。
建设资金来源为申请中央、自治区以及地方自筹。
五、项目建设工期
建设工期为2018年3月至2019年8月。
附件：1.红寺堡区2018年棚户区改造安置区配套基础设施工程投资概算表
      2.2018年棚户区改造安置区配套基础设施工程平面位置示意图
吴忠市红寺堡区发展和改革局
2018年3月1日
（此件公开发布）

吴忠市红寺堡区发展和改革局               2018年3月1日印发附件1：
红寺堡区2018年棚户区改造安置区配套基础设施工程投资估算表
	序号
	工程或费用名称
	 概  算  金  额（万元）

	
	
	建筑工程费
	设备购置费
	安装工程费
	其它费用
	合计

	一
	工程直接费
	1297.29 
	0.00 
	323.16 
	　
	1620.45 

	1 
	小康街（燕然路-罗山路）
	478.32 
	　
	128.38 
	　
	606.70 

	(1)
	挖土方及外运       
	52.92 
	　
	　
	　
	　

	(2)
	路床整形碾压
	8.31 
	　
	　
	　
	　

	(3)
	路床处理换填砾类土
	65.84 
	　
	　
	　
	　

	(4)
	机动车道沥青砼路面
	140.24 
	　
	　
	　
	　

	(5)
	人行道      
	76.24 
	　
	　
	　
	　

	(6)
	花岗岩梯形路缘石
	11.87 
	　
	　
	　
	　

	(7)
	花岗岩道牙
	15.88 
	　
	　
	　
	　

	(8)
	标线工程
	2.26 
	　
	　
	　
	　

	(9)
	过路管
	20.05 
	　
	　
	　
	　

	(10)
	路灯（含变压器）
	12.50 
	　
	28.30 
	　
	　

	(11)
	给水管道土建工程
	18.67 
	　
	　
	　
	　

	(12)
	给水管道安装工程
	
	　
	16.06 
	　
	　

	(13)
	排水管道土建工程
	32.86 
	　
	　
	　
	　

	(14)
	排水管道安装工程
	
	　
	34.72 
	　
	　

	(15)
	暖气管道土建工程
	20.67 
	　
	　
	　
	　

	(16)
	暖气管道安装工程
	
	　
	49.30 
	　
	　

	2 
	东一街（燕然路-罗山路）
	556.33 
	　
	169.52 
	　
	725.85 

	(1)
	挖土方及外运       
	0.75 
	　
	　
	　
	　

	(2)
	挖土回填    
	81.45 
	　
	　
	　
	　

	(3)
	路床整形碾压
	6.47 
	　
	　
	　
	　

	(4)
	路床处理换填砾类土
	132.20 
	　
	　
	　
	　

	(5)
	机动车道沥青砼路面
	138.31 
	　
	　
	　
	　

	(6)
	人行道      
	12.90 
	　
	　
	　
	　

	(7)
	花岗岩梯形路缘石
	13.41 
	　
	　
	　
	　

	(8)
	花岗岩道牙
	17.52 
	　
	　
	　
	　

	(9)
	花岗岩树框
	7.73 
	　
	　
	　
	　

	(8)
	标线工程
	1.13 
	　
	　
	　
	　

	(9)
	过路管
	40.11 
	　
	　
	　
	　

	(10)
	路灯（含变压器）
	10.30 
	　
	18.50 
	　
	　

	(11)
	给水管道土建工程
	21.83 
	　
	　
	　
	　

	(12)
	给水管道安装工程
	
	　
	23.41 
	　
	　

	(13)
	排水管道土建工程
	42.23 
	　
	　
	　
	　

	(14)
	排水管道安装工程
	
	　
	37.02 
	　
	　

	(15)
	暖气管道土建工程
	29.99 
	　
	　
	　
	　

	(16)
	暖气管道安装工程
	
	　
	90.58 
	　
	　

	3 
	友爱巷（团结街-创业街）
	262.64 
	　
	25.27 
	　
	287.91 

	(1)
	挖土方及外运       
	14.47 
	　
	　
	　
	　

	(2)
	挖土回填    
	0.00 
	　
	　
	　
	　

	(3)
	路床整形碾压
	2.45 
	　
	　
	　
	　

	(4)
	路床处理换填砾类土
	31.49 
	　
	　
	　
	　

	(5)
	机动车道沥青砼路面
	29.47 
	　
	　
	　
	　

	(6)
	人行道      
	34.33 
	　
	　
	　
	　

	(7)
	花岗岩梯形路缘石
	5.42 
	　
	　
	　
	　

	(8)
	花岗岩道牙
	7.08 
	　
	　
	　
	　

	(9)
	花岗岩树框
	7.73 
	　
	　
	　
	　

	(8)
	标线工程
	0.78 
	　
	　
	　
	　

	(9)
	过路管
	17.05 
	　
	　
	　
	　

	(10)
	路灯（含变压器）
	2.70 
	　
	5.30 
	　
	　

	(11)
	给水管道土建工程
	9.93 
	　
	　
	　
	　

	(12)
	给水管道安装工程
	
	　
	8.57 
	　
	　

	(13)
	排水管道土建工程
	12.99 
	　
	　
	　
	　

	(14)
	排水管道安装工程
	
	　
	11.39 
	　
	　

	(15)
	管道过路保护涵
	28.00 
	　
	　
	　
	　

	(16)
	原有2层建筑拆除外运
	14.65 
	　
	
	　
	　

	(17)
	原有5层建筑拆除外运
	26.51 
	　
	　
	　
	　

	(18)
	围墙拆除及新建
	17.60 
	　
	　
	　
	　

	二
	工程建设其它费用
	　
	　
	　
	134.34 
	134.34 

	1 
	建设单位管理费
	　
	　
	　
	16.20 
	16.20 

	2 
	工程监理费
	　
	　
	　
	27.55 
	27.55 

	3 
	地质勘察费
	　
	　
	　
	4.05 
	4.05 

	4 
	编制清单及招标控制价
	　
	　
	　
	5.67 
	5.67 

	5 
	结算设计费
	　
	　
	　
	5.67 
	5.67 

	6 
	招标服务费
	　
	　
	　
	4.86 
	4.86 

	7 
	前期咨询费
	　
	　
	　
	4.86 
	4.86 

	8 
	设计费
	　
	　
	　
	32.41 
	32.41 

	9 
	勘察设计审查费
	　
	　
	　
	24.31 
	24.31 

	10 
	环境影响报告书编制及评审费
	　
	　
	　
	7.13 
	7.13 

	11 
	工程保险费
	　
	　
	　
	1.62 
	1.62 

	12 
	小   计
	　
	　
	　
	134.34 
	134.34 

	三
	 预备费
	　
	　
	　
	87.74 
	87.74 

	四
	项目总投资
	1297.29 
	　
	323.16 
	222.08 
	1842.53 


PAGE  
- 1 -

